## Inicio
|  | Módulo |  | Inversor
Módulo | TSM-510DE18 | Modelo | TSM-510DE18 | Modelo | SUN2000-15KTL-M2
Inversor | SUN2000-15KTL-M2 | Tensão de circuito aberto mínima | 48.8438 | Tensão mínima de entrada | 200
Quantidade de módulos |  | Tensão de circuito aberto máxima | 54.705 | Tensão máxima de entrada | 1080
Temp. Minima | 5 | Tensão em máxima potência mínima | 40.5 | Tensão mínima de operação | 160
Temp. Maxima | 50 | Tensão em máxima potência máxima | 45.36 | Tensão máxima de operação | 950
|  | Corrente de curto-circuito máxima | 12.5442 | Tensão mínima em FL (220-230Vac) | 380
Quant. Max séries por MPPT | 1 | Corrente em máxima potência máxima | 11.9281 | Tensão máxima em FL (220-230Vac) | 850
Quant. mínima de módulos | 5 |  |  | Corrente de curto-circuito por MPPT | 30
Quant. máxima de módulos | 19 | Tensão de circuito aberto (STC) | 52.1 | Corrente max. Operação por MPPT | 22
Quant. mínima em FL | 10 | Tensão em máxima potência (STC) | 43.2 | Quant. Entradas por MPPT | 2
Quant. máxima em FL | 18 | Corrente de curto-circuito (STC) | 12.42 | Quant. MPPT | 2
|  | Corrente em máxima potência (STC) | 11.81
|  | Coef. Temp Voc | -0.25
|  | Coef. Temp Isc | 0.04
|  | Coef. Temp PN | -0.34

## Dados Técnicos de Módulos
Modelo | Fabricante | Face | Estrutura Cristalina | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Potência Nominal (Wp) | Voc (V) | Vpmax (V) | Isc (A) | Ipmax (A) | Coef. Temp. Potência Nominal (%/°C) | Coef. Temp. Tensão de Circuito Aberto (%/°C) | Coef. Temp. Corrente de Curto-Circuito (%/°C)
CHSM72M-HC-405 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2018 | 1002 | 35 | 22.6 | 405 | 49.53 | 41.59 | 10.31 | 9.74 | -0.35 | -0.28 | 0.035
CHSM72M-HC-410 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2018 | 1002 | 35 | 22.6 | 410 | 49.8 | 41.85 | 10.38 | 9.8 | -0.35 | -0.28 | 0.035
CHSM72M-HC-415 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2018 | 1002 | 35 | 22.6 | 415 | 50.06 | 42.11 | 10.45 | 9.86 | -0.35 | -0.28 | 0.035
CHSM72M-HC-420 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2018 | 1002 | 35 | 22.6 | 420 | 50.32 | 42.35 | 10.52 | 9.92 | -0.35 | -0.28 | 0.035
BYD335PIK-36 | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2008 | 1002 | 35 | 21.8 | 335 | 45.44 | 38.1 | 9.25 | 8.79 | -0.35 | -0.285 | 0.057
BYD340PIK-36 | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2008 | 1002 | 35 | 21.8 | 340 | 45.69 | 38.36 | 9.31 | 8.86 | -0.35 | -0.285 | 0.057
BYD345PIK-36 | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2008 | 1002 | 35 | 21.8 | 345 | 45.94 | 38.62 | 9.36 | 8.93 | -0.35 | -0.285 | 0.057
BYD350PIK-36 | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2008 | 1002 | 35 | 21.8 | 350 | 46.19 | 38.87 | 9.42 | 9 | -0.35 | -0.285 | 0.057
TSM-390DE09 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 1754 | 1096 | 30 | 21 | 390 | 40.8 | 33.8 | 12.14 | 11.54 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-395DE09 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 1754 | 1096 | 30 | 21 | 395 | 41 | 34 | 12.21 | 11.62 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-400DE09 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 1754 | 1096 | 30 | 21 | 400 | 41.2 | 34.2 | 12.28 | 11.7 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-405DE09 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 1754 | 1096 | 30 | 21 | 405 | 41.4 | 34.4 | 12.34 | 11.77 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-485DE18 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2187 | 1102 | 35 | 26.5 | 485 | 51.1 | 42.2 | 12.07 | 11.49 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-490DE18 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2187 | 1102 | 35 | 26.5 | 490 | 51.3 | 42.4 | 12.14 | 11.56 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-495DE18 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2187 | 1102 | 35 | 26.5 | 495 | 51.5 | 42.6 | 12.21 | 11.63 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-500DE18 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2187 | 1102 | 35 | 26.5 | 500 | 51.7 | 42.8 | 12.28 | 11.69 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-505DE18 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2187 | 1102 | 35 | 26.5 | 505 | 51.9 | 43 | 12.35 | 11.75 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-510DE18 | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2187 | 1102 | 35 | 26.5 | 510 | 52.1 | 43.2 | 12.42 | 11.81 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-525DEG19C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2384 | 1096 | 35 | 32.3 | 525 | 37.1 | 30.8 | 18.14 | 17.04 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-530DEG19C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2384 | 1096 | 35 | 32.3 | 530 | 37.3 | 31 | 18.19 | 17.11 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-535DEG19C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2384 | 1096 | 35 | 32.3 | 535 | 37.5 | 31.2 | 18.24 | 17.16 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-540DEG19C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2384 | 1096 | 35 | 32.3 | 540 | 37.7 | 31.4 | 18.3 | 17.21 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-545DEG19C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2384 | 1096 | 35 | 32.3 | 545 | 37.9 | 31.6 | 18.35 | 17.24 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-550DEG19C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2384 | 1096 | 35 | 32.3 | 550 | 38.1 | 31.8 | 18.39 | 17.29 | -0.34 | -0.25 | 0.04
RSM120-8-585BMGD | RISEN | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 35 | 35 | 585 | 41.1 | 34.22 | 18.11 | 17.1 | -0.34 | -0.25 | 0.04
RSM120-8-590BMGD | RISEN | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 35 | 35 | 590 | 41.3 | 34.42 | 18.16 | 17.15 | -0.34 | -0.25 | 0.04
RSM120-8-595BMGD | RISEN | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 35 | 35 | 595 | 41.5 | 34.6 | 18.21 | 17.2 | -0.34 | -0.25 | 0.04
RSM120-8-600BMGD | RISEN | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 35 | 35 | 600 | 41.7 | 34.8 | 18.26 | 17.25 | -0.34 | -0.25 | 0.04
RSM120-8-605BMGD | RISEN | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 35 | 35 | 605 | 41.9 | 34.98 | 18.32 | 17.3 | -0.34 | -0.25 | 0.04
CHSM72M-HC-525 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 27.2 | 525 | 49.1 | 41.26 | 13.43 | 12.72 | -0.35 | -0.27 | 0.045
CHSM72M-HC-530 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 27.2 | 530 | 49.3 | 41.43 | 13.52 | 12.79 | -0.35 | -0.27 | 0.045
CHSM72M-HC-535 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 27.2 | 535 | 49.5 | 41.6 | 13.61 | 12.86 | -0.35 | -0.27 | 0.045
CHSM72M-HC-540 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 27.2 | 540 | 49.7 | 41.76 | 13.72 | 12.93 | -0.35 | -0.27 | 0.045
CHSM72M-HC-545 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 27.2 | 545 | 49.9 | 41.93 | 13.81 | 13 | -0.35 | -0.27 | 0.045
BYD325-P6K-36-5B | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1962 | 992 | 35 | 21.5 | 325 | 46.69 | 36.98 | 9.25 | 8.79 | -0.39 | -0.31 | 0.07
BYD330-P6K-36-5B | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1962 | 992 | 35 | 21.5 | 330 | 46.98 | 37.16 | 9.31 | 8.88 | -0.39 | -0.31 | 0.07
BYD335-P6K-36-5B | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1962 | 992 | 35 | 21.5 | 335 | 47.28 | 37.35 | 9.39 | 8.97 | -0.39 | -0.31 | 0.07
BYD340-P6K-36-5B | BYD | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1962 | 992 | 35 | 21.5 | 340 | 47.58 | 37.53 | 9.47 | 9.06 | -0.39 | -0.31 | 0.07
JKM320PP-72 | JINKO | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1956 | 942 | 40 | 26.5 | 320 | 46.4 | 37.4 | 9.05 | 8.56 | -0.4 | -0.31 | 0.06
JKM325PP-72 | JINKO | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1956 | 942 | 40 | 26.5 | 325 | 46.7 | 37.6 | 9.1 | 8.66 | -0.4 | -0.31 | 0.06
JKM330PP-72 | JINKO | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1956 | 942 | 40 | 26.5 | 330 | 46.9 | 37.8 | 9.14 | 8.74 | -0.4 | -0.31 | 0.06
JKM335PP-72 | JINKO | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1956 | 942 | 40 | 26.5 | 335 | 47.2 | 38 | 9.18 | 8.82 | -0.4 | -0.31 | 0.06
JKM340PP-72 | JINKO | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1956 | 942 | 40 | 26.5 | 340 | 47.5 | 38.2 | 9.22 | 8.91 | -0.4 | -0.31 | 0.06
RSM144-6-330P | RISEN | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2010 | 992 | 40 | 23 | 330 | 43 | 34.5 | 7.49 | 7.13 | -0.39 | -0.32 | 0.05
RSM144-6-335P | RISEN | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2010 | 992 | 40 | 23 | 335 | 43.3 | 34.7 | 7.53 | 7.19 | -0.39 | -0.32 | 0.05
RSM144-6-340P | RISEN | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2010 | 992 | 40 | 23 | 340 | 43.6 | 34.9 | 7.57 | 7.26 | -0.39 | -0.32 | 0.05
RSM144-6-345P | RISEN | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2010 | 992 | 40 | 23 | 345 | 43.9 | 35.2 | 7.61 | 7.31 | -0.39 | -0.32 | 0.05
CHSM6612P-330 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1954 | 990 | 40 | 21.8 | 330 | 45.86 | 37.15 | 9.52 | 8.89 | -0.408 | -0.311 | 0.05
CHSM6612P-335 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1954 | 990 | 40 | 21.8 | 335 | 45.98 | 37.26 | 9.57 | 9 | -0.408 | -0.311 | 0.05
CHSM6612P-340 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1954 | 990 | 40 | 21.8 | 340 | 46.16 | 37.33 | 9.62 | 9.11 | -0.408 | -0.311 | 0.05
CHSM6612P-345 | ASTRONERGY | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 1954 | 990 | 40 | 21.8 | 345 | 46.37 | 37.38 | 9.67 | 9.23 | -0.408 | -0.311 | 0.05
TSM-340PE15H | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 340 | 46.2 | 37.5 | 9.53 | 9.06 | -0.38 | -0.31 | 0.05
TSM-345PE15H | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 345 | 46.4 | 37.7 | 9.62 | 9.15 | -0.38 | -0.31 | 0.05
TSM-350PE15H | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 350 | 46.7 | 37.9 | 9.71 | 9.23 | -0.38 | -0.31 | 0.05
TSM-355PE15H | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | POLICRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 355 | 47 | 38.1 | 9.81 | 9.32 | -0.38 | -0.31 | 0.05
TSM-390DE15M(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 390 | 48.8 | 40 | 10.3 | 9.75 | -0.37 | -0.29 | 0.05
TSM-395DE15M(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 395 | 48.7 | 40.1 | 10.37 | 9.86 | -0.37 | -0.29 | 0.05
TSM-400DE15M(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 400 | 49 | 40.3 | 10.45 | 9.92 | -0.37 | -0.29 | 0.05
TSM-405DE15M(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 405 | 49.2 | 40.5 | 10.52 | 10 | -0.37 | -0.29 | 0.05
TSM-410DE15M(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 410 | 49.4 | 40.7 | 10.59 | 10.07 | -0.37 | -0.29 | 0.05
TSM-415DE15M(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2024 | 1004 | 35 | 22.8 | 415 | 49.6 | 40.9 | 10.66 | 10.15 | -0.37 | -0.29 | 0.05
BYD 520 MLK-36 | BYD | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 29 | 520 | 48.52 | 41.17 | 13.37 | 12.64 | -0.39 | -0.3 | 0.06
BYD 525 MLK-36 | BYD | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 29 | 525 | 48.82 | 41.39 | 13.41 | 12.69 | -0.39 | -0.3 | 0.06
BYD 530 MLK-36 | BYD | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 29 | 530 | 49.12 | 41.61 | 13.45 | 12.74 | -0.39 | -0.3 | 0.06
BYD 535 MLK-36 | BYD | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 29 | 535 | 49.42 | 41.83 | 13.49 | 12.79 | -0.39 | -0.3 | 0.06
BYD 540 MLK-36 | BYD | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2256 | 1133 | 35 | 29 | 540 | 49.72 | 42.05 | 13.53 | 12.84 | -0.39 | -0.3 | 0.06
RSM144-7-430M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2108 | 1048 | 40 | 25 | 430 | 49.3 | 40.97 | 11.1 | 10.5 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM144-7-435M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2108 | 1048 | 40 | 25 | 435 | 49.4 | 41.05 | 11.2 | 10.6 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM144-7-440M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2108 | 1048 | 40 | 25 | 440 | 49.5 | 41.13 | 11.3 | 10.7 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM144-7-445M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2108 | 1048 | 40 | 25 | 445 | 49.6 | 41.25 | 11.4 | 10.8 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM144-7-450M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2108 | 1048 | 40 | 25 | 450 | 49.7 | 41.3 | 11.5 | 10.9 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM156-6-425M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2178 | 996 | 40 | 25.5 | 425 | 52.23 | 43.5 | 10.38 | 9.78 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM156-6-430M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2178 | 996 | 40 | 25.5 | 430 | 52.38 | 43.6 | 10.47 | 9.87 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM156-6-435M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2178 | 996 | 40 | 25.5 | 435 | 52.5 | 43.7 | 10.57 | 9.97 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM156-6-440M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2178 | 996 | 40 | 25.5 | 440 | 52.62 | 43.8 | 10.67 | 10.06 | -0.37 | -0.29 | 0.05
RSM156-6-445M | RISEN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2178 | 996 | 40 | 25.5 | 445 | 52.7 | 43.9 | 10.77 | 10.15 | -0.37 | -0.29 | 0.05
SS-535-72MDH | SUNOVA | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2279 | 1134 | 35 | 27.6 | 535 | 49.34 | 40.66 | 13.79 | 13.16 | -0.35 | -0.27 | 0.048
SS-540-72MDH | SUNOVA | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2279 | 1134 | 35 | 27.6 | 540 | 49.42 | 40.71 | 13.85 | 13.27 | -0.35 | -0.27 | 0.048
SS-545-72MDH | SUNOVA | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2279 | 1134 | 35 | 27.6 | 545 | 49.51 | 40.76 | 13.94 | 13.38 | -0.35 | -0.27 | 0.048
SS-550-72MDH | SUNOVA | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2279 | 1134 | 35 | 27.6 | 550 | 49.6 | 40.83 | 14.04 | 13.48 | -0.35 | -0.27 | 0.048
TSM-430DE17M.TO(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2102 | 1040 | 35 | 24 | 430 | 46 | 38 | 9.03 | 8.56 | -0.36 | -0.26 | 0.04
TSM-435DE17M.TO(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2102 | 1040 | 35 | 24 | 435 | 46.3 | 38.2 | 9.11 | 8.61 | -0.36 | -0.26 | 0.04
TSM-440DE17M.TO(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2102 | 1040 | 35 | 24 | 440 | 46.4 | 38.4 | 9.17 | 8.68 | -0.36 | -0.26 | 0.04
TSM-445DE17M.TO(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2102 | 1040 | 35 | 24 | 445 | 46.6 | 38.5 | 9.23 | 8.73 | -0.36 | -0.26 | 0.04
TSM-450DE17M.TO(II) | TRINA SOLAR | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2102 | 1040 | 35 | 24 | 450 | 46.8 | 38.7 | 9.28 | 8.8 | -0.36 | -0.26 | 0.04
TP7F72M(H)-530 | TALESUN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2286 | 1135 | 35 | 29 | 530 | 49 | 40.8 | 13.76 | 13 | -0.36 | -0.26 | 0.043
TP7F72M(H)-535 | TALESUN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2286 | 1135 | 35 | 29 | 535 | 49.2 | 41 | 13.81 | 13.05 | -0.36 | -0.26 | 0.043
TP7F72M(H)-540 | TALESUN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2286 | 1135 | 35 | 29 | 540 | 49.4 | 41.2 | 13.87 | 13.11 | -0.36 | -0.26 | 0.043
TP7F72M(H)-545 | TALESUN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2286 | 1135 | 35 | 29 | 545 | 49.6 | 41.4 | 13.93 | 13.17 | -0.36 | -0.26 | 0.043
TP7F72M(H)-550 | TALESUN | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2286 | 1135 | 35 | 29 | 550 | 49.8 | 41.6 | 13.99 | 13.23 | -0.36 | -0.26 | 0.043
TSM-585DEG20C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 33 | 34.9 | 585 | 41.1 | 34 | 18.26 | 17.21 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-590DEG20C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 33 | 34.9 | 590 | 41.3 | 34.2 | 18.31 | 17.25 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-595DEG20C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 33 | 34.9 | 595 | 41.5 | 34.4 | 18.36 | 17.3 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-600DEG20C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 33 | 34.9 | 600 | 41.7 | 34.6 | 18.42 | 17.34 | -0.34 | -0.25 | 0.04
TSM-605DEG20C.20 | TRINA SOLAR | BIFACIAL | MONOCRISTALINO | 2172 | 1303 | 33 | 34.9 | 605 | 41.9 | 34.8 | 18.48 | 17.39 | -0.34 | -0.25 | 0.04
SS-555-72MDH | SUNOVA | MONOFACIAL | MONOCRISTALINO | 2279 | 1134 | 35 | 27.6 | 555 | 49.68 | 40.89 | 14.13 | 13.58 | -0.35 | -0.27 | 0.048

## Dados Técnicos de Inversores
|  | Dimensões |  |  |  |  | Comunicação |  |  |  |  | Potência |  | MPPT | [10 empty] | CA
Modelo | Fabricante | Comprimento (mm) | Largura (mm) | Altura (mm) | Peso (kg) | Ventilação | Wifi | RS485 | Display | Led | USB | Potência Nominal (W) | Potência máxima (VA) | Entradas por MPPT | Quantidade de MPPT | Tensão máxima de partida do MPPT (Vcc) | Tensão mínima de partida do MPPT (Vcc) | Tensão máxima de operação do MPPT (Vcc) | Tensão mínima de operação do MPPT (Vcc) | Tensão máxima FL (220Vac) do MPPT (Vcc) | Tensão mínima FL (220Vac) do MPPT (Vcc) | Tensão Nominal de operação do MPPT (Vcc) | Corrente de Curto circuito do MPPT (Acc) | Corrente máxima de operação do MPPT (Acc) | Monofásico / Bifásico | Trifásico 3 fios | Trifásico 4 fios | Tensão nominal máxima de saída (Vac) | Tensão nominal mínima de saída (Vac) | Corrente máxima de saída (Aac)
SUN2000L-2KTL | HUAWEI | 149.5 | 375 | 375 | 11.6 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 2000 | 2200 | 1 | 1 | 600 | 120 | 500 | 90 | 500 | 90 | 380 | 15 | 11 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 10
SUN2000L-3KTL | HUAWEI | 149.5 | 375 | 375 | 11.6 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 3000 | 3300 | 1 | 1 | 600 | 120 | 500 | 90 | 500 | 90 | 380 | 15 | 11 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 15
SUN2000L-3.68KTL | HUAWEI | 149.5 | 375 | 375 | 11.6 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 3680 | 3680 | 1 | 1 | 600 | 120 | 500 | 90 | 500 | 90 | 380 | 15 | 11 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 16
SUN2000L-4KTL | HUAWEI | 149.5 | 375 | 375 | 11.6 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 4000 | 4400 | 1 | 1 | 600 | 120 | 500 | 90 | 500 | 90 | 380 | 15 | 11 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 20
SUN2000L-4.6KTL | HUAWEI | 149.5 | 375 | 375 | 11.6 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 4600 | 5000 | 1 | 1 | 600 | 120 | 500 | 90 | 500 | 90 | 380 | 15 | 11 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 23
SUN2000L-5KTL | HUAWEI | 149.5 | 375 | 375 | 11.6 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 5000 | 5500 | 1 | 1 | 600 | 120 | 500 | 90 | 500 | 90 | 380 | 15 | 11 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 25
SUN2000-8KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 42 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 8000 | 8800 | 2 | 2 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 320 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 13.4
SUN2000-10KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 42 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 1000 | 11000 | 2 | 2 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 320 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 17
SUN2000-12KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 42 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 12000 | 13200 | 2 | 2 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 380 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 20
SUN2000-15KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 50 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 15000 | 16500 | 2 | 3 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 400 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 25.2
SUN2000-17KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 50 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 17000 | 18700 | 2 | 3 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 400 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 28.5
SUN2000-20KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 50 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 20000 | 22000 | 2 | 3 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 480 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 33.5
SUN2000-23KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 50 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 23000 | 23000 | 2 | 3 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 480 |  | 25 | 18 | Não | Não | Sim | 230 | 220 | 33.5
SUN2000-28KTL | HUAWEI | 266 | 520 | 610 | 50 | Convecção Natural | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | 27500 | 27500 | 2 | 3 | 1000 | 250 | 950 | 200 | 800 | 520 |  | 25 | 18 | Não | Sim | Não | 277 | 277 | 33.5
SUN2000-29.9KTL | HUAWEI | 283 | 930 | 550 | 62 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 29900 | 29900 | 2 | 4 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 800 | 480 | 620 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 230 | 43.2
SUN2000-33KTL-A | HUAWEI | 283 | 930 | 550 | 62 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 30000 | 33000 | 2 | 4 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 800 | 480 | 620 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 230 | 48
SUN2000-36KTL | HUAWEI | 283 | 930 | 550 | 62 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 36000 | 40000 | 2 | 4 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 800 | 480 | 620 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 277 | 220 | 60.8
SUN2000-42KTL | HUAWEI | 283 | 930 | 550 | 62 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 42000 | 47000 | 2 | 4 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 850 | 580 | 620 | 30 | 22 | Não | Sim | Não | 277 | 277 | 56.6
SUN2000-8KTL-M0 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 8000 | 8800 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 320 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 13.4
SUN2000-10KTL-M0 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 10000 | 11000 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 320 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 17
SUN2000-12KTL-M0 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 12000 | 13200 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 380 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 20
SUN2000-15KTL-M0 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 15000 | 16500 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 380 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 25.2
SUN2000-17KTL-M0 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 17000 | 18700 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 400 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 28.5
SUN2000-20KTL-M0 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 20000 | 22000 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 480 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 33.5
SUN2000-8KTL-M2 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 8000 | 8800 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 320 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 13.4
SUN2000-10KTL-M2 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 10000 | 11000 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 320 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 17
SUN2000-12KTL-M2 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 12000 | 13200 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 380 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 20
SUN2000-15KTL-M2 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 15000 | 16500 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 380 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 25.5
SUN2000-17KTL-M2 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 17000 | 18700 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 400 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 28.5
SUN2000-20KTL-M2 | HUAWEI | 262 | 525 | 470 | 25 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 20000 | 22000 | 2 | 2 | 1080 | 200 | 950 | 160 | 850 | 480 | 600 | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 33.5
SUN2000-20KTL-M3 | HUAWEI | 270 | 640 | 530 | 43 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 20000 | 22000 | 2 | 4 | 800 | 200 | 750 | 200 | 550 | 300 | 350 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 230 | 127 | 58
SUN2000-29.9KTL-M3 | HUAWEI | 270 | 640 | 530 | 43 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 29900 | 29900 | 2 | 4 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 500 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 277 | 230 | 43.2
SUN2000-30KTL-M3 | HUAWEI | 270 | 640 | 530 | 43 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 30000 | 33000 | 2 | 4 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 500 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 277 | 220 | 50.4
SUN2000-36KTL-M3 | HUAWEI | 270 | 640 | 530 | 43 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 36000 | 40000 | 2 | 4 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 520 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 277 | 220 | 61.1
SUN2000-40KTL-M3 | HUAWEI | 270 | 640 | 530 | 43 | Convecção Natural | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 40000 | 44000 | 2 | 4 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 540 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 277 | 220 | 67.2
SUN2000-50KTL-M0 | HUAWEI | 300 | 1075 | 555 | 74 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 50000 | 55000 | 2 | 6 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 520 |  | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 240 | 220 | 83.6
SUN2000-60KTL-M0 | HUAWEI | 300 | 1075 | 555 | 74 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 60000 | 66000 | 2 | 6 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 520 |  | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 277 | 220 | 100
SUN2000-65KTL-M0 | HUAWEI | 300 | 1075 | 555 | 72 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 65000 | 72000 | 2 | 6 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 850 | 600 |  | 30 | 22 | Não | Sim | Sim | 277 | 277 | 86.7
SUN2000-75KTL-M1 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 90 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 75000 | 75000 | 2 | 10 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 540 | 600 | 40 | 26 | Não | Sim | Sim | 277 | 220 | 113.6
SUN2000-100KTL-M0 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 90 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 100000 | 110000 | 2 | 10 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 540 | 600 | 40 | 26 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 168.8
SUN2000-110KTL-M0 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 90 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 110000 | 121000 | 2 | 10 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 540 | 600 | 40 | 26 | Não | Sim | Sim | 230 | 220 | 185.7
SUN2000-125KTL-M0 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 81 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 125000 | 137500 | 2 | 10 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 850 | 625 | 750 | 40 | 26 | Não | Sim | Não | 288 | 288 | 160.4
SUN2000-100KTL-M1 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 90 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 100000 | 110000 | 2 | 10 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 800 | 540 | 570 | 40 | 26 | Não | Sim | Sim | 277 | 220 | 168.8
SUN2000-90KTL-H0 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 76 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 90000 | 100000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 72.9
SUN2000-90KTL-H1 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 76 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 90000 | 100000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 72.9
SUN2000-90KTL-H2 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 76 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 90000 | 100000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 72.9
SUN2000-100KTL-H0 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 76 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 100000 | 110000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 80.2
SUN2000-100KTL-H1 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 76 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 100000 | 105000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 80.2
SUN2000-100KTL-H2 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 79 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 100000 | 110000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 80.2
SUN2000-105KTL-H1 | HUAWEI | 310 | 1075 | 605 | 79 | Convecção Natural | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 105000 | 116000 | 2 | 6 | 1500 | 650 | 1500 | 600 | 1300 | 880 | 1080 | 33 | 22 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 84.6
SUN2000-196KTL-H0 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 84 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 196000 | 215000 | 2 | 9 | 1500 | 550 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1080 | 50 | 30 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 155.9
SUN2000-200KTL-H2 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 86 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 200000 | 215000 | 2 | 9 | 1500 | 550 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1080 | 50 | 30 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 155.2
SUN2000-215KTL-H0 | HUAWEI | 365 | 1035 | 700 | 86 | Cooler | Não | Sim | Não | Sim | Sim | 215000 | 215000 | 2 | 9 | 1500 | 550 | 1500 | 500 | 1500 | 500 | 1080 | 50 | 30 | Não | Sim | Não | 800 | 800 | 155.2
GW700-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 700 | 770 | 1 | 1 | 500 | 40 | 450 | 40 | 450 | 40 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 3.5
GW1000-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1000 | 1100 | 1 | 1 | 500 | 40 | 450 | 40 | 450 | 40 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 4.8
GW1500-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1500 | 1650 | 1 | 1 | 500 | 50 | 450 | 50 | 450 | 50 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 7.2
GW2000-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 2000 | 2200 | 1 | 1 | 500 | 50 | 450 | 50 | 450 | 50 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 9.6
GW2500-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 2500 | 2750 | 1 | 1 | 500 | 50 | 450 | 50 | 450 | 50 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 12
GW3000-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3300 | 1 | 1 | 500 | 50 | 450 | 50 | 450 | 50 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 14.3
GW3300-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3300 | 3300 | 1 | 1 | 500 | 50 | 450 | 50 | 450 | 50 | 360 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 230 | 14.3
GW2500N-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 2500 | 2750 | 1 | 1 | 600 | 50 | 550 | 50 | 550 | 50 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 12
GW3000N-XS | GOODWE | 113 | 295 | 230 | 5.8 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3300 | 1 | 1 | 600 | 50 | 550 | 50 | 550 | 50 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 14.3
GW5000-MS | GOODWE | 175 | 415 | 511 | 22.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5000 | 5500 | 1 | 3 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 80 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 25
GW6000-MS | GOODWE | 175 | 415 | 511 | 22.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 6000 | 6600 | 1 | 3 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 80 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 30
GW7000-MS | GOODWE | 175 | 415 | 511 | 22.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 7000 | 7700 | 1 | 3 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 80 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 35
GW8500-MS | GOODWE | 175 | 415 | 511 | 22.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 8500 | 9350 | 1 | 3 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 80 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 42.5
GW10K-MS | GOODWE | 175 | 415 | 511 | 22.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 10000 | 10000 | 1 | 3 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 80 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 45.5
GW2900D-NS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 2900 | 2900 | 1 | 2 | 535 | 80 | 435 | 80 | 435 | 80 | 230 | 15.6 | 12.5 | Sim | Não | Não | 127 | 127 | 22.9
GW3000D-NS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3000 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 150 | 360 | 13.8 | 11 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 13.6
GW3600D-NS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3680 | 3600 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 180 | 360 | 13.8 | 11 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 16
GW4200D-NS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 4200 | 4200 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 210 | 360 | 13.8 | 11 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 19
GW5000D-NS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5000 | 5000 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 240 | 360 | 13.8 | 11 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 22.8
GW6000D-NS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 6000 | 6000 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 280 | 360 | 13.8 | 11 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 27.3
GW3000T-DS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3000 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 130 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 13.6
GW3600T-DS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3680 | 3600 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 150 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 16
GW4200T-DS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 4200 | 4200 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 170 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 19
GW5000T-DS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5000 | 5000 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 200 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 22.8
GW6000T-DS | GOODWE | 147 | 354 | 433 | 13.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 6000 | 6000 | 1 | 2 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 240 | 360 | 16.3 | 13 | Sim | Não | Não | 230 | 220 | 27.3
GW75K-MT | GOODWE | 267 | 586 | 788 | 70 | Cooler | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 75000 | 75000 | 4 | 4 | 1100 | 200 | 1000 | 200 | 1000 | 200 | 600 | 55 | 44 | Não | Sim | Sim | 240 | 220 | 133
G7 | FOX ESS | 167 | 380 | 440 | 19.3 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 7000 | 7700 | 1 | 3 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 225 | 360 | 18 | 14 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 35
G8 | FOX ESS | 167 | 380 | 440 | 19.3 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 8000 | 8800 | 1 | 3 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 225 | 360 | 18 | 14 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 40
G9 | FOX ESS | 167 | 380 | 440 | 19.3 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 9000 | 9900 | 1 | 3 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 255 | 360 | 18 | 14 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 45
G10 | FOX ESS | 167 | 380 | 440 | 19.3 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 10000 | 10500 | 1 | 3 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 280 | 360 | 18 | 14 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 47.7
G10.5 | FOX ESS | 167 | 380 | 440 | 19.3 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 10500 | 10500 | 1 | 3 | 600 | 80 | 550 | 80 | 550 | 285 | 360 | 18 | 14 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 47.7
T3 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3300 | 2 | 1 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 160 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 4.8
T4 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 4000 | 4400 | 2 | 1 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 180 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 6.4
T5 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5000 | 5500 | 2 | 1 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 210 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 8
T6 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 6000 | 6600 | 2 | 1 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 250 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 9.6
T8 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 8000 | 8800 | 1 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 330 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 12.8
T10 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 10000 | 11000 | 1 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 410 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 15.9
T12 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 20 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 12000 | 13200 | 1 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 490 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 19.1
T15 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 15000 | 16500 | 1 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 410 | 600 | 16.25 | 12.5 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 23.9
T17 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 17000 | 18700 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 350 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 27.1
T20 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 20000 | 22000 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 410 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 31.9
T25 | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 25000 | 27500 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 510 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 39.9
T8 (Dual) | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 8000 | 8800 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 160 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 12.8
T10 (Dual) | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 10000 | 11000 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 200 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 15.9
T12 (Dual) | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 12000 | 13200 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 240 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 19.1
T15 (Dual) | FOX ESS | 186 | 384 | 475 | 24 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 15000 | 16500 | 2 | 2 | 1100 | 180 | 850 | 160 | 850 | 300 | 600 | 32.5 | 25 | Não | Não | Sim | 240 | 240 | 23.9
R75 | FOX ESS | 360 | 975 | 630 | 90 | Cooler | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 75000 | 82500 | 2 | 9 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 850 | 550 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 220 | 240 | 113.7
R100 | FOX ESS | 360 | 975 | 630 | 90 | Cooler | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 100000 | 110000 | 2 | 9 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 850 | 550 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 220 | 240 | 166.7
R110 | FOX ESS | 360 | 975 | 630 | 90 | Cooler | Sim | Sim | Não | Sim | Não | 110000 | 121000 | 2 | 10 | 1100 | 250 | 1000 | 200 | 850 | 550 | 600 | 40 | 26 | Não | Não | Sim | 220 | 240 | 175.3
F3000 | FOX ESS | 148 | 402 | 476.5 | 15.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3300 | 1 | 2 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 130 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 14.3
F3600 | FOX ESS | 148 | 402 | 476.5 | 15.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3600 | 3960 | 1 | 2 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 150 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 17.2
F4600 | FOX ESS | 148 | 402 | 476.5 | 15.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 4600 | 5060 | 1 | 2 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 200 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 22
F5000 | FOX ESS | 148 | 402 | 476.5 | 15.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5000 | 5500 | 1 | 2 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 210 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 23.9
F5300 | FOX ESS | 148 | 402 | 476.5 | 15.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5300 | 5830 | 1 | 2 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 250 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 25.3
F6000 | FOX ESS | 148 | 402 | 476.5 | 15.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 6000 | 6000 | 1 | 2 | 600 | 120 | 550 | 80 | 550 | 250 | 360 | 15 | 12.5 | Sim | Não | Não | 240 | 220 | 26.1
PHB1500-NS | PHB | 135 | 344 | 312.5 | 7.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 1500 | 1500 | 1 | 1 | 450 | 80 | 400 | 80 | 400 | 80 |  | 10 | 10 | Sim | Não | Não | 220 | 220 | 7.5
PHB3000-NS | PHB | 135 | 344 | 312.5 | 8.5 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 3000 | 3000 | 1 | 1 | 500 | 80 | 450 | 80 | 450 | 80 |  | 15 | 15 | Sim | Não | Não | 220 | 220 | 13.5
PHB5000D-NS | PHB | 150 | 347 | 431 | 14 | Convecção Natural | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 5000 | 5000 | 1 | 2 | 580 | 120 | 550 | 125 | 550 | 125 |  | 11 | 11 | Sim | Não | Não | 220 | 220 | 22.8
PHB14K-DT | PHB | 203 | 516 | 650 | 39 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 14000 | 14000 | 3 | 2 | 800 | 250 | 650 | 260 | 650 | 260 |  | 27 | 27 | Não | Não | Sim | 127 | 127 | 37
PHB20K-DT | PHB | 203 | 516 | 650 | 39 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 20000 | 20000 | 2 | 2 | 1000 | 250 | 850 | 260 | 850 | 260 |  | 22 | 22 | Não | Não | Sim | 220 | 220 | 30
PHB25K-DT | PHB | 203 | 516 | 650 | 39 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 25000 | 25000 | 3 | 2 | 1000 | 250 | 850 | 260 | 850 | 260 |  | 27 | 27 | Não | Não | Sim | 220 | 220 | 37
PHB35K-MT | PHB | 264 | 586 | 788 | 64 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 35000 | 35000 | 3 | 4 | 800 | 200 | 650 | 200 | 650 | 200 |  | 30 | 30 | Não | Sim | Sim | 127 | 127 | 96
PHB50K-MT | PHB | 267 | 586 | 788 | 70 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 50000 | 50000 | 4 | 4 | 800 | 200 | 650 | 200 | 650 | 200 |  | 44 | 44 | Não | Sim | Sim | 127 | 127 | 133
PHB60K-MT | PHB | 264 | 586 | 788 | 64 | Cooler | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | 60000 | 60000 | 3 | 4 | 1000 | 200 | 850 | 200 | 850 | 200 |  | 30 | 30 | Não | Sim | Sim | 220 | 220 | 96